Opis Techniczny

Stacja transformatorowa z obsługą zewnętrzną

typu KSZ

SPIS TREŚĆI

1. Opis techniczny	3

1.1 Przedmiot, zakres i cel projektu 	3

1.2 Cechy geometryczne obudowy stacji transformatorowej	4

1.3 Elementy konstrukcyjne obudowy stacji transformatorowej	4

1.3.1 Dach	4

1.3.1 Bryła główna	5

1.4 Posadowienie stacji transformatorowej	6

2.1 Wyposażenie stacji transformatorowej	6

2.1.1 Transformator	6

2.1.2 Rozdzielnice SN i nN	6

2.1.3 Instalacja elektryczna potrzeb własnych stacji transformatorowej	7

2.1.4 Uziemienie stacji transformatorowej	7

2.2 Odporność pożarowa budynku (obudowy) i ogniowa elementów stacji transformatorowej	8

2.3 Lokalizacja stacji transformatorowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe	9

2.4 Wytyczne wykonania, podnoszenia, składowania, transportu i montażu obudowy stacji transformatorowej	9

2.4.1 Podnoszenie, składowanie i transport elementów obudowy	9

2.4.2 Montaż konstrukcji obudowy	10

2.5 Normy	11

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot, zakres i cel projektu

Przedmiotem projektu jest prefabrykowana, żelbetowa obudowa wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nn typu KSZ przystosowanej do obsługi z zewnątrz. Opracowanie zostało wykonane dla trzech wariantów stacji:

KSZ-I (równoległe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN),

KSZ-II (prostopadłe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN),

KSZ-III (rozdzielnice SN i nN ustawione obok siebie z jednymi wspólnymi drzwiami).

Stacje tego typu przystosowane są do współpracy z siecią kablową lub kablowo - napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służą do zasilania w energię elektryczną osiedli mieszkaniowych w miastach, parków i terenów rekreacyjnych, osiedli podmiejskich i wsi, placów budów, zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Konstrukcja obudowy stacji składa się z dwóch niezależnych elementów, tj. bryły głównej i dachu. Bryła główna posiada wydzielone komory - szczelną misę olejową i przedział kablowy. W bryle głównej umieszcza się również rozdzielnice SN i nn oraz transformator. Stacja przystosowana jest do obsługi zewnętrznej.

Obudowę stacji transformatorowej przewidziano dla III strefy wiatrowej i 4 strefy śniegowej Polski.

- Cechy geometryczne obudowy stacji transformatorowej

Wymiary, objętość betonu i masę nominalną projektowanych elementów prefabrykowanych obudowy stacji transformatorowej przedstawiono poniżej

Tablica 1. Wymiary gabarytowe obudowy stacji transformatorowej (przykładowe)

| Parametry |  | KSZ-I | KSZ-II | KSZ-III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary gabarytowe | Szerokość zewnętrzna [m] | 2,10 |  |  |
|  | Długość zewnętrzna [m] | 2,90 |  |  |
|  | Wysokość pomieszczenia urządzeń elektrycznych [m] | 2,28 |  |  |
|  | Wysokość całkowita [m] | 2,50 |  |  |
|  | Wysokość po posadowieniu (od poziomu gruntu) [m] | 1,65 |  |  |
|  | Powierzchnia zabudowy [m2] | 6,09 |  |  |
|  | Powierzchnia użytkowa [m2] | 5,60 |  |  |

- Elementy konstrukcyjne obudowy stacji transformatorowej

    - Dach

Dach obudowy stacji transformatorowej, dla wszystkich typów stacji, wykonany jest w postaci płyty żelbetowej o kształcie prostokątnym, wymiarach zewnętrznych 2290 x 3090 mm oraz zmiennej grubości w celu ukształtowania 3,5% spadku. Minimalna grubość płyty dachowej przy jej krawędzi wynosi 100 mm, a maksymalna w środku rozpiętości 120 mm. Płyta dachowa wykonana jest z betonu klasy C30/37.

Dach osadzony jest na ścianach na podkładkach z elastomeru w sposób swobodny, dzięki czemu w momencie wystąpienia zwarcia łukowego ma możliwość unoszenia się do góry, dając ujście ciśnieniu oraz gazom i cząsteczkom połukowym.

Powierzchnia zewnętrzna dachu jest malowana farbą izolacyjną, odporną na promieniowanie słoneczne oraz może być pokryta dodatkowo warstwą papy.

    - Bryła główna

Bryłę główną obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powiązany ze sobą układ czterech ścian zewnętrznych oraz podłogi stanowiącej element posadowienie transformatora. Ściany zewnętrzne i podłoga projektowane są w postaci płyt żelbetowych. Ściany i podłoga bryły głównej wykonane są z betonu klasy C30/37. Betonowane są w pozycji odwróconej równocześnie ściany z podłogą tworząc monolit.

W części podziemnej obudowy istnieje przegroda o wysokości 800 mm wykonana w celu wydzielenia „wanny", mogącej pomieścić całą (z pewnym zapasem) zawartość oleju z transformatora. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 3-krotną warstwą farby olejoochronnej.

W ścianach bocznych części podziemnej (piwnicy kablowej)  instalowane są wodoszczelne przepusty kablowe oraz przepusty uziemiające.

W ścianach w zależności od typu stacji przewidziano otwory drzwiowe służące do obsługi transformatora i rozdzielnicy niskiego napięcia. Drzwi wyposażone są w kratki wentylacyjne. Elementy metalowe są wykonane z ogniowo ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo.

Wewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest akrylowym tynkiem dekoracyjnym w kolorze białym. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest także tynkiem akrylowym. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej. Istnieje możliwość wykonania kolorystyki i rodzaju elewacji obudowy według indywidualnych wymagań klienta. Zewnętrzne powierzchnie ścian w części podziemnej obudowy pokryte są powierzchniowo odpowiednimi środkami zapewniającymi całkowitą jej wodo- i olejoszczelność w obu kierunkach.

- Posadowienie stacji transformatorowej

Posadowienie stacji wymaga wykonania wykopu o szerokości 3800 mm, długości 4600 mm i głębokości 950mm. Należy zwrócić uwagę, aby wykopu nie przegłębić i pozostawić grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Podłoże wykopu należy wyłożyć warstwą żwiru o grubości 100mm zagęszczonego mechanicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki została starannie wypoziomowana. W czasie posadawiania stacji należy wykonać uziom otokowy według właściwego projektu elektrycznego.

  - Wyposażenie stacji transformatorowej

    - Transformator

W standardowej wersji konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora transformatorowej jednostki hermetycznej o maksymalnej mocy do 630 kVA. Istnieje także możliwość, po uprzednim skonsultowaniu się z producentem stacji, dostosowania przedziału transformatorowego do indywidualnych wymagań klienta. Montaż transformatora odbywa się od góry po zdjęciu dachu. Dla obsługi i konserwacji urządzeń zaprojektowano drzwi metalowe do komory transformatora o wymiarach 1000 x 1105 mm.

    - Rozdzielnice SN i nN

Rozdzielnice stanowią niezależne, wstawiane do pomieszczenia stacji elementy. Ich obsługa i konserwacja odbywa się poprzez otwór o wymiarach 1700 x 1250mm. Przewiduje się maksymalnie czteropolową rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji powietrznej lub inną rozdzielnicę w izolacji SF6 o maksymalnej masie do 1000 kg, a także kilku - lub kilkunastopolową rozdzielnicę niskiego napięcia o maksymalnej masie do 500 kg. Połączenie pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem odbywa się za pomocą kabli zamocowanych do ściany budynku stacji na wysokości transformatora za pomocą toru szynowego. Połączenie między transformatorem a rozdzielnicą nN zrealizowane jest przy pomocy kabli podwieszonych do toru szynowego umocowanego w dachu stacji.

    - Instalacja elektryczna potrzeb własnych stacji transformatorowej

Stacja wyposażona jest w instalację elektryczną oświetleniową oraz gniazda wtykowe 230V do podłączenia elektronarzędzi lub dodatkowego oświetlenia. Obie instalacje prowadzone są w rurkach umieszczonych w ściankach betonowych. Instalacja zasilana jest z tzw. pola potrzeb własnych rozdzielnicy nN. Włączenie oświetlenia przedziałów rozdzielnic niskiego i średniego napięcia odbywa się samoczynnie po otwarciu drzwi.

    - Uziemienie stacji transformatorowej

Uziemienie ochronne wewnątrz stacji należy zrealizować za pomocą linki miedzianej podłączonej do śrubowego zacisku umieszczonego na bednarce, połączonej z uziomem fundamentowym lub otokowym. W ten sam sposób należy wykonać inne połączenia instalacji uziemiającej, tj. metalowych części urządzeń stacyjnych, metalowych elementów budowlanych, stalowych konstrukcji rozdzielnic i transformatora. Bednarka uziemienia ochronnego powinna być połączona z uziomem przez spawanie. Przy rozdzielniach umieszczone są zaciski do zamocowania szyny ekwipotencjalnej, natomiast w komorze transformatora umieszczono zaciski do mocowania punktu neutralnego i punktów kontrolnych uziemienia transformatora.

  - Odporność pożarowa budynku (obudowy) i ogniowa elementów stacji transformatorowej

Głównym materiałem palnym wewnątrz stacji transformatorowej jest olej znajdujący się w transformatorze oraz niewielka ilość izolacji kabli, którą uznano jako pomijalnie małą. W transformatorze o mocy maksymalnej do 630 kVA może znaleźć się około g = 330 kg oleju. Olej jest cieczą palną, charakteryzującą się temperaturą zapłonu nie niższą niż 140°C i ciepłem spalania około Qi = 48 MJ/kg. Zgodnie z rozporządzeniami [3,4] olej transformatorowy nie jest cieczą niebezpieczną pożarowo. Należy jednak podkreślić, że olej transformatorowy w temperaturze około 600°C ulega rozkładowi chemicznemu z wydzielaniem gazów wybuchowych. Stan taki może mieć miejsce podczas powstania łuku elektrycznego.

Gęstość obciążenia ogniowego stacji transformatorowej obliczona według [5], przy założeniu, że cały materiał palny (olej transformatorowy) jest na powierzchni obliczeniowej rozłożony równomiernie (stacja stanowi jedno pomieszczenie o powierzchni rzutu A = 5,13 m2) wynosi Q = (Qi x g) / A = (48 x 330) / 5,13 = 3088 MJ/m2. Wymagana według (§212.4) [6-8] klasa odporności ogniowej dla budynku stacji transformatorowej i maksymalnej gęstości obciążenia pożarowego w granicach 2000 - 4000 MJ/m2 to klasa B. Ze względu na zastosowanie w projektowanej stacji transformatorowej elementów konstrukcyjnych nierozprzestrzeniających ognia (żelbet) zgodnie z rozporządzeniem (§215.1) [6-8] można dla obudowy stacji o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 dopuścić przyjęcie klasy odporności ogniowej E. Elementom obiektu zaliczonego do klasy E odporności pożarowej nie stawia się wymagań dotyczących klasy odporności ogniowej.

Przyjęte grubości poszczególnych elementów żelbetowej obudowy stacji transformatorowej, w oparciu o [9], odpowiadają klasie odporności ogniowej REI30.

  - Lokalizacja stacji transformatorowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe

Budynek stacji transformatorowej charakteryzujący się gęstością obciążenia ogniowego zawierającego się w przedziale liczbowym 1000 - 4000 MJ/m2, w którym ściany nie stanowią oddzielenia przeciwpożarowego, powinien być zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 15 m od budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, zbiorowego zamieszkania, inwentarskich i produkcyjno - magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m2. Odległość tę należy zwiększyć do 20 m w stosunku do budynków produkcyjno - magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2, a także w stosunku do budynku, w którym znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Bardziej szczegółowe informacje związane z lokalizacją stacji transformatorowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe należy przyjąć zgodnie z [6A8].

  - Wytyczne wykonania, podnoszenia, składowania, transportu i montażu obudowy stacji transformatorowej

    - Podnoszenie, składowanie i transport elementów obudowy

Elementy obudowy należy podnosić z formy i transportować przy użyciu dźwigu o nośności dostosowanej do ciężaru prefabrykatów przy pomocy zamocowanych w elementach haków gwintowanych typu PFEIFER płaskich o symbolu Rd30 (bryła główna) i prętowych Rd16 (płyta dachowa). Umiejscowienie haków w poszczególnych elementach prefabrykowanych stacji pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Bryłę główną obudowy stacji należy podnosić i transportować po nałożeniu konstrukcji dachu, który w tym momencie spełnia rolę usztywnienia ścian.

Elementy obudowy stacji należy układać na terenie płaskim, odpowiednio wyrównanym i utwardzonym (zminimalizowane osiadanie). W magazynie wyrobów gotowych należy poszczególne elementy stacji skompletować i zmontować w całość.

    - Montaż konstrukcji obudowy

Bryłę główną obudowy stacji należy ustawić w wykopie na wypoziomowanej i zagęszczonej podsypce żwirowej grubości 20cm. Należy ją także wypoziomować. Na górnej powierzchni ścianek bryły głównej obudowy stacji w miejscu styku z dachem stacji należy rozmieścić podkładki elastomerowe o grubości 15 mm. Na podkładkach należy umieścić płytę dachową.

  - Normy i inne dokumenty związane

- PN-B-03264:2002/Ap1:2004. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98 poz.1067 z dnia 17 listopada 2000 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1 poz.8 z dnia 8 stycznia 2003 r.)

- PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 33 poz.270 z dnia 26 lutego 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- PN-EN 1991-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

- PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005/A2:2006 (U). Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

- PN-80/B-02010. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

- PN-77/B-02011. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

- PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

- PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

- Kobiak J, Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe. Tom 2. Arkady, Warszawa 1987

- Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Tom 3. Mechanika budowli. Arkady, Warszawa 1983

- Okólski A., Rudolf W.: Konstrukcje budowlane. Część II. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979

- PN-84/B-03264. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02004. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

- PN-80/B-02010/Az1. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

- Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe. Tom 3. Arkady, Warszawa 1989